附件

重庆市都市区天然气外环管网工程站场及阀室调整表

| 序号 | 名称 | 原初步设计名称 | 原初步设计拟征地面积 | 调整原因 | 拟调整情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 歇马门站 | 北碚门站 | 10.4亩 | 现已确定站场准确位置为 北碚区歇马镇 | 拟变更名称为歇马门站， 征地面积约10.4亩 |  |
| 2 | 蔡家阀室 | 2#截断阀室 | 原位置为北碚区施家梁镇，工艺方式未最终确定，征地面积约0.66亩 | 现已确定阀室具体位置为北碚区蔡家镇，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 拟变更名称为蔡家阀室， 征地面积约1亩 |  |
| 3 | 水土阀室 | 3#截断阀室 | 原位置为北碚区复兴镇，工艺方式未最终确定，征地面积约0.66亩 | 现已确定阀室具体位置为北碚区水土镇，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 拟变更名称为水土阀室， 征地面积约1亩 |  |
| 4 | 木耳阀室 | 木耳阀室 | 初步设计中无此阀室设计 | 堕井分输站与空港分输站间相距22公里，其间距超过《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）所规划定的阀室间距不大于16公里的要求 | 拟新增木耳阀室一座， 征地面积约1亩 |  |
| 5 | 龙兴阀室 | 5#截断阀室 | 原位置为渝北区龙兴镇，工艺方式未最终确定，征地面积约0.66亩 | 现已确定阀室具体位置为渝北区龙兴镇，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 拟变更名称为龙兴阀室， 征地面积约1亩 |  |
| 6 | 东港调压站 | 6#截断阀室 | 原位置为南岸区广阳镇，征地面积约0.66亩 | 外环管网经过重庆东港工业园， 考虑为园区安全平稳供气 | 拟调整为东港调压站， 征地面积约为8亩 |  |
| 7 | 惠明阀室 | 7#截断阀室 | 原位置为巴南区南彭镇，工艺方式未最终确定，征地面积约0.66亩 | 现已确定阀室具体位置为巴南区惠明镇，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 拟变更名称为惠明阀室， 征地面积约为1亩 |  |
| 8 | 南彭调压站 | 8#截断阀室 | 原位置为巴南区界石镇，征地面积约0.66亩 | 外环管网经过重庆南彭公路物流园，考虑为园区安全平稳供气 | 拟调整为南彭调压站， 征地面积约为8亩 |  |
| 9 | 珞璜阀室 | 9#截断阀室 | 原位置为江津区珞璜镇，工艺方式未最终确定，征地面积约0.66亩 | 现已确定阀室具体位置为江津区珞璜镇，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 拟变更名称为珞璜阀室， 征地面积约为1亩 |  |
| 10 | 西彭阀室 | 西彭调压站 | 征地面积约为8.2亩 | 将西彭调压站工艺及管理设施纳入西永线西彭首站一并建设，今后，外环在西彭下载的任务由西彭首站完成 | 拟调整为西彭阀室， 征地面积约为1亩 |  |
| 11 | 双福阀室 | 10#截断阀室 | 原位置为江津区珞璜镇，工艺方式未最终确定，征地面积约0.66亩 | 现已确定阀室具体位置为江津区双福镇，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 拟变更名称为双福阀室， 征地面积约为1亩 |  |
| 12 | 金凤阀室 | 11#截断阀室 | 原位置为九龙坡区金凤镇，工艺方式未最终确定，征地面积约0.66亩 | 现已确定阀室具体位置为九龙坡区金凤镇，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 拟变更名称为金凤阀室， 征地面积约1亩 |  |
| 13 | 凤凰阀室 | 12#截断阀室 | 原位置为沙坪坝区凤凰镇，工艺方式未最终确定，征地面积约0.66亩 | 现已确定阀室具体位置为沙坪坝区凤凰镇，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 拟变更名称为凤凰阀室， 征地面积约1亩 |  |
| 14 | 旱土门站 | 玉峰山门站 | 原位置为渝北区玉峰山镇，征地面积约12.6亩 | 现已确定场站具体位置为渝北区玉峰山镇旱土村，工艺方式已确定且考虑征地过程中的边角余料因素 | 名称变更为旱土门站， 征地面积约18亩。 |  |
| 15 | 安澜 分输站 |  | 原初步设计中无此场站设计 | 经与中石油沟通，中石油同意将中石油安澜输气站作为重燃的第二气源下载点 | 拟新增安澜分输站一座， 征地面积约5亩 | 由重燃新征地块、投资建设，建成后交由中石油管理 |